## Лист1
С В Е Д Е Н И Я
о качестве питьевых вод г.Йошкар-Ола за Декабрь месяц 2019 года.
(Отдел питьевых вод Аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы)
№№ п.п. | Место отбора проб | Проведено химических анализов |  |  | Проведено микробиологических анализов
|  | Всего отобрано проб | Соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Всего отобрано проб | Соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
1 | Арбанский водозабор | 310 | 310 | 0 | 93 | 93 | 0
2 | Скважины | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
3 | Водоразборные колонки | 141 | 141 | 0 | 141 | 138 | 3
4 | Пробы после ликвидации аварий, всего: | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0
| в т.ч. водоразборные колонки | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0
| в т.ч. внутренние сети | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0
| И Т О Г О : | 493 | 493 | 0 | 276 | 273 | 3
Водоразборные колонки, вода из которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая".
№№ | Адрес в/колонки | ОМЧ | ОКБ | ТКБ | Коли-фаги | Железо общее, мг/л | Мутность, мг/л
1 | пер.Ладыгина,12 | 6 | 6 | 6 | Не обн.
2 | Шевцовой-Достоевского | 5 | 4 | 1.1 | Не обн.
3 | Звездная,12 | 53 | 5.3 | 4.3 | Не обн.
ПРИМЕЧАНИЕ: вышеперечисленные водоразборные колонки прохлорированы и промыты. При повторном отборе проб вода соответствовала нормативам.
Начальник Отдела питьевых вод АЦККВ: В.Е. Куклина